## Slide 1: 过程控制课内实验
自动化系过程控制实验室
中央主楼515
吕文祥

## Slide 2: 实验设备与软件介绍
三容水箱实验台

## Slide 3: 设备外观
三容水箱实验台

## Slide 4: 工艺流程
9个测量参数
  2个温度
  2个压力
  2个流量
  3个液位
3个控制量
  2个泵电机转速
  1个电加热功率

## Slide 5: 系统框架
下位机
上位机
被控对象

## Slide 6: 被控对象
测控点
  压力测点2个，用于测量泵出口的压力 （0～35Kpa；4～20mA）
  液位测点3个，用于测量各实验水柱的水位 （0～350mmH2O；4～20mA）
执行器：循环泵
  磁力驱动泵2台，水系统的循环动力、控制系统的执行器 （0～24V）

## Slide 7: 下位机
在系统中的作用
  采集、处理9个测量参数
  产生、输出3个控制信号
  与上位机通讯、交换数据
与外部联系
  220VAC电源输入口
  RS-232串行通讯接口
  25芯模拟输入/输出信号接口

## Slide 8: 上位机
在系统中的作用
  提供人机交互操作界面
  实施组织策略和控制算法
  与下位机通讯、交换数据
主要工具软件
  RealInfo紫金桥组态软件
  Visual C++
  MATLAB

## Slide 9: 紫金桥组态软件

## Slide 10: 紫金桥组态软件点表

## Slide 11: 紫金桥组态软件算法编程

## Slide 12: 紫金桥组态软件界面交互

## Slide 13: 实验设备与软件介绍
三容水箱仿真

## Slide 14: 仿真实验界面

## Slide 15: Matlab Online运行环境

## Slide 16: 工艺流程原理
简化机理

## Slide 17: 三容水箱仿真
单容水箱建模

## Slide 18: 三容水箱仿真
求解
  欧拉法
  龙格-库塔法
，且已知时刻的和
求

## Slide 19: 三容水箱仿真
三容水箱建模

## Slide 20: 实验设备与软件介绍
基于HYSYS的加热炉仿真

## Slide 21: 基于流程模拟软件的建模与仿真
流程模拟（Flowsheeting）
  借助于计算机求解描述整个流程的数学模型，得到有关该流程的特性和行为规律。
  物性数据库技术
  模型建立技术
  系统解算策略

## Slide 22: 常见流程模拟软件
国外商业化流程模拟软件
  化工对象针对性强： Aspen plus，Hysys/UniSim Design， PRO/II， Shadow Plant
  偏通用：gPROMS
国产流程模拟软件，商业化程度低
  青岛科技大学ECSS=>石化盈科Procet-Sim

## Slide 23: 关键技术1：物性数据库
化工过程中所遇到的化合物成千上万，大量的化合物缺少物性数据。物性推算系统应用各种估算法，在有限的实验数据的基础上，通过关联、估算和预测获得必需的化工数据。
模拟计算中各热力学性质及传递性质的计算具有很高的频度，估算的准确程度（依赖于基础数据和估算模型）对模拟结果的可靠性有直接影响。因此过程系统数据库的优劣是判别系统好坏的重要标准。

## Slide 24: 关键技术1：物性数据库
基础数据

## Slide 25: 关键技术1：物性数据库
估算模型
理想气体状态方程

## Slide 26: 关键技术2：单元模块库
过程系统是由过程单元联结而成，各单元在过程系统中起着自己特定的加工作用，各单元数学模型是系统模拟计算的基础。
过程单元可视为把进入信息流SI加工（或称变换）成出口信息流SO。其模型的建立主要依赖于：
  （1）物料衡算
  （2）能量衡算
  （3）相平衡方程
  （4）化学反应方程

## Slide 27: 关键技术2：单元模块库
工艺模块
控制模块

## Slide 28: 关键技术3：系统解算策略
系统的常用的解算方法有序贯模块法、联立方程法和联立模块法
序贯模块法是目前广泛应用的流程模拟软件所采用的方法，如Hysys
联立方程法求解速度快，但资源需求大，如gPROMS

## Slide 29: 其他软件技术
输入、输出系统是模拟系统的重要组成部分。
合理设计系统的输入、输出可以使整个系统使用方便灵活，易于掌握，对系统的功能扩展至关重要。
比如：Hysys软件采用了微软公司的DCOM技术和标准，形成了一个最为方便和开发的模拟平台，其它多家公司的流程模拟软件都建立在该平台上。

## Slide 30: UniSim Design（HYSYS）软件
通用的化工过程流程模拟软件
90年代，加拿大AEA Technology Engineering Software - Hyprotech Ltd.公司在原来的HYSIM的基础上开发的，全面支持微软公司的最新技术（DCOM）
稳态流程模拟和动态流程模拟共享一个平台，大多数动态流程模拟可以直接由稳态流程模拟案例转换过来。
许多其它流程模拟软件在该平台上开发或移植。

## Slide 31: UniSim Design（HYSYS）软件
2003年被流程模拟软件产品市场占有率第一的Aspen-tech公司合并，但很快被裁定为垄断，其技术和源码必须出售给至少三家公司。
其中Honeywell公司是最主要的买主，还挖走了主要技术人员
之后整合Hysys、Honeywell公司自身技术和购买的其它公司的技术，推出流程模拟、优化、仿真培训等UniSim系列产品，其动态流程模拟具有竞争优势。

## Slide 32: 仿真对象
管式加热炉

## Slide 33: 仿真对象
加热炉仿真

## Slide 34: 实验设备与软件介绍
DCS（ABB AC800F）

## Slide 35: AC800F系统的主要组成设备
高性能服务器（工程师站）+Control Builder F组态软件
  硬件结构组态
  控制策略组态：FBD
  人机界面组态
操作站+DigiVis监控软件
  人机界面的实时交互
控制器
仿真控制器
  控制策略（算法）的实施执行

## Slide 36: AC800F系统的组态

## Slide 37: 实验内容介绍

## Slide 38: 实验1(1) 对象和控制器特性
实验：
  熟悉实验设备和操作界面；求取三容液位对象动态特性；绘制比例积分系统控制过程的图谱
报告：
  依据三容液位对象的动态特性曲线，求取K、T、τ动态特征参数。
  分析总结容积增加对对象的特征参数产生影响的规律。
  总结比例带和积分时间对控制过程的影响规律。

## Slide 39
三容对象

## Slide 40
求取 K、T、τ动态特征参数

## Slide 41
δ =δ0 ; Ti = Ti0 给定值扰动

## Slide 42: 图谱
报告：
  总结比例带和积分时间对控制过程的影响规律 。

## Slide 43: 实验1(2) 单回路控制
用两种工程整定方法整定同一个被控对象；
“看曲线，调参数”，将控制过程调整为最佳；
改变扰动的形式和位置，观察、记录各类扰动对控制过程的影响。

## Slide 44: 动态特性参数法
求取 K、T、τ动态特征参数

## Slide 45: 动态特性参数法
控制规律 | δ （％） | Ti | Td
P |  |  | 
PI |  | 3.3τ | 
PID |  | 2τ | 0.5τ

## Slide 46
衰减曲线法

## Slide 47
衰减曲线法
控制规律 | δ（％） | Ti | Td
P | δS |  | 
PI | 1.2δS | 0.5TS | 
PID | 0.8δS | 0.3TS | 0.1TS

## Slide 48: 实验2 数字PID控制
使用组态软件的编程功能实现数字PID算法；对三容水箱实验台（物理对象）进行控制

## Slide 49: 控制器代码

## Slide 50: 实验3(1) 串级控制
用先副环再主环的方法整定加热炉温度控制对象 ；
“看曲线，调参数”，将控制过程调整为最佳；
改变扰动的形式和位置，观察、记录各类扰动对控制过程的影响。

## Slide 51: 串级控制对象
加热炉

## Slide 52: 对比单回路控制
加热炉

## Slide 53: 实验3(2) 前馈控制
实验：
  掌握前馈控制的基本原理与前馈控制的设计方法
  了解前馈控制系统对扰动的针对性
报告：
  以进料流量作特定的可测扰动，设计前馈补偿的数学模型
  改变扰动的位置，记录各类扰动对控制过程的影响

## Slide 54: 前馈-反馈控制对象
加热炉

## Slide 55: 实验3(3) 预测控制
进行阶跃响应测试，建立预测控制模型
调整预测时域、控制时域、权值等参数，进行控制器整定
预测控制
预测控制参数测量
常规控制
常规控制参数测量

## Slide 56: 预测控制对象
加热炉

## Slide 57: 实验4 DCS组态
熟悉一阶水槽的数学模型及其阶跃响应曲线；
掌握DCS的控制策略组态和人机界面组态；

## Slide 58: 实验环节
控制器：
  LIC：Controller--Continuous controller, universal
    Kp=0.5
    Ti=15 sec
    Td=0 sec

## Slide 59: 实验环节
人机界面：

## Slide 60: 谢谢各位同学!